## Slide 1: Sørvågen skole, Moskenes Romakustikk i gymnastikksal
Svein Folkvord

## Slide 2
Gymnastikksal, bygdas kultursal
25,8 m x 16,8 m x 8,8 m
V = 3800 m³
Veggabsorbenter fra 3,6 m høyde
Krav i NS 8175: T ≤ 1,76 s
Anbefalt, NS 8178: T = 1,3-1,8 s

## Slide 3
Utgangspunkt: Målinger utført av Norsk Musikkråd
T = 3,9 s ved 630-1000 Hz

## Slide 4
Målinger, Sinus AS, januar 2016
Måling i et punkt i 5 m høyde:
T = 2,5 s.
Chart: Etterklangstid [s], 1/3 oktav
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
T (1/3) [s] | 1.8 | 1.64 | 1.6467 | 1.9667 | 2.3633 | 2.3267 | 2.9267 | 3.8033 | 4.2233 | 4.0667 | 3.9733 | 3.5967 | 2.7633 | 2.0433 | 1.6 | 1.4 | 1.4067 | 1.2633 | 1.0067 | 0.8 | 0.64

## Slide 5: Odeon-beregninger

## Slide 6: Konklusjoner (2):
Avviket skyldes først og fremst at det kun er harde, parallelle og reflekterende flater i nedre del av rommet.
Overskridelsen ville vært betydelig også hvis stålplatetaket hadde vært perforert.
Det er ikke mulig å nå aktuell målsetting uten at man gjør tiltak på nedre del av veggflatene.
Anbefalt tiltak: Veggabsorbenter

## Slide 7: Neste alternativ: Noen skråstilte veggflater

## Slide 8: Konsekvenser av en forsinkelse

## Slide 9: Vi målte i en pause…
Chart: Etterklangstid [s], 1/3 oktav
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
Med matter på gulv | 1.2233 | 1.3633 | 1.19 | 1.2967 | 1.6467 | 1.7233 | 1.69 | 1.4333 | 1.38 | 1.4633 | 1.6267 | 1.63 | 1.6333 | 1.61 | 1.3467 | 1.1233 | 1.0133 | 0.93 | 0.77 | 0.58667 | 0.50667

## Slide 10: … og så fjernet vi mattene ….
Chart: Etterklangstid [s], 1/3 oktav
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
Med matter på gulv | 1.2233 | 1.3633 | 1.19 | 1.2967 | 1.6467 | 1.7233 | 1.69 | 1.4333 | 1.38 | 1.4633 | 1.6267 | 1.63 | 1.6333 | 1.61 | 1.3467 | 1.1233 | 1.0133 | 0.93 | 0.77 | 0.58667 | 0.50667
Uten matter | 1.66 | 1.35 | 1.1 | 1.59 | 1.57 | 2.11 | 2.38 | 2.96 | 2.47 | 2.28 | 2.26 | 1.99 | 1.79 | 1.6 | 1.4 | 1.17 | 1.05 | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.53

## Slide 11: … og så lukket vi denne porten….

## Slide 12: … og målte på nytt.
Chart: Etterklangstid [s], 1/3 oktav
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
Med matter på gulv | 1.2233 | 1.3633 | 1.19 | 1.2967 | 1.6467 | 1.7233 | 1.69 | 1.4333 | 1.38 | 1.4633 | 1.6267 | 1.63 | 1.6333 | 1.61 | 1.3467 | 1.1233 | 1.0133 | 0.93 | 0.77 | 0.58667 | 0.50667
Uten matter | 1.66 | 1.35 | 1.1 | 1.59 | 1.57 | 2.11 | 2.38 | 2.96 | 2.47 | 2.28 | 2.26 | 1.99 | 1.79 | 1.6 | 1.4 | 1.17 | 1.05 | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.53
Med port lukket | 1.28 | 1.5 | 1.49 | 1.69 | 1.66 | 2.1 | 2.86 | 3.76 | 3.37 | 2.68 | 2.49 | 2.05 | 2.08 | 1.73 | 1.43 | 1.26 | 1.26 | 0.99 | 0.85 | 0.69 | 0.57

## Slide 13: Konklusjoner (3):
To årsaker til lang etterklang:
  Udempede refleksjoner mellom sidevegger
  Ingen absorpsjon i himling
To årsaker til frekvensfordelingen:
  Stålplatetaket er bare diffuserende for høye frekvenser
  Luftabsorpsjon
Tiltak: Mineralullabsorbenter i himling

## Slide 14: Lydeksempler
Før tiltak
Etter tiltak
Etter tiltak, med utstyr plassert ut
(2 tjukkaser, 2 tynne matter, 1 vogn med ei sammenrullet matte, 1 myk hoppebukk)

## Slide 15: L = 25.8 m: n = 6, t = 0,455 s B = 16.8 m: n = 9, t = 0,445 s Fra senter langside til hjørne: d = 21,2 m: n = 7, t = 0,436 s
∆t ≈ 0,440 s